## ДО

## ЕКС АУДИО ЕООД

## (Бенефициент- наименование)

201950541

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и с мощност 80 kW и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и с общ капацитет на съхранение 40 kWh и свързването им във ФтЕЦ за собствено потребление“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и с мощност 80 kW и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и с общ капацитет на съхранение 40 kWh и свързването им във ФтЕЦ за собствено потребление“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо за започване на СМР дейности от страна на Възложителя.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ЕКС АУДИО ЕООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и с мощност 80 kW и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и с общ капацитет на съхранение 40 kWh и свързването им във ФтЕЦ за собствено потребление 1. Минимални технически изисквания към фотоволтаични модули Показател; Минимално изискване. Ефективност на модула; ≥ 20%. Продуктова гаранция; ≥ 12 години. Деградация през първата година (D1); ≤ 3%. Линейна деградация при еднолицеви модули (D2-25); ≤ 0,6% годишно, гарантирана за период не по-кратък от 25 години. Линейна деградация при двулицеви модули (D2-25); ≤ 0,5% годишно, гарантирана за период не по-кратък от 25 години. Минимално гарантирана остатъчна максимална мощност Pmax в края на 25-тата година, изразена като процент от първоначалната номинална максимална мощност Pmax на модула при стандартни тестови условия – STC (%)*(R25) *Отчита се мощността от лицевата страна на модула при STC, без включване на допълнителен двулицев добив.; За еднолицеви фотоволтаични панели - ≥ 82,6% За двулицеви фотоволтаични панели - ≥ 85,0%. ВАЖНО: Кандидатът задължително посочва конкретни числови стойности за максималната гарантирана деградация през първата година (D1), максималната гарантирана годишна линейна деградация от втората до края на двадесет и петата година (D2-25) и гарантираната остатъчна максимална мощност в края на двадесет и петата година (R25). Не се допуска посочване единствено на „Да“, „Съответства“ или друго общо потвърждение. Нелинейна, стъпаловидна или друга гаранционна схема не се приема като алтернативен или еквивалентен начин за доказване на задължителните стойности D1 и D2-25. Стойности за D1 и D2-25 не могат да бъдат извеждани от кандидата чрез осредняване, интерполация или друго математическо преобразуване на нелинейна или стъпаловидна гаранционна схема. D1, D2-25 и R25 са приети от Възложителя означения на конкретните минимални технически изисквания. ВАЖНО: Всеки кандидат трябва да опише вида на фотоволтаичните модули, които предлага по минимум следните признаци (изброяването не е изчерпателно и може да включва допълнителни признаци по преценка на кандидата): - Материал/ технология - монокристален силиций, поликристален силиций, тънкослойни — CdTe, CIGS, аморфен силиций; - Тип на модула според броя на фотоактивните страни – еднолицев/двулицев; - Клетъчна технология - PERC, TOPCon, HJT/SHJ, IBC/back-contact, PERT и др.; - Тип силициева пластина – p-type/ n-type. 2. Минимални технически критерии – Инвертор/ и за фотоволтаичния панел Показател; Минимално изискване. Обща максимална AC мощност; 80 kW. Ефективност на инвертора, European weighted efficiency; ≥ 96%. Хармонични смущения, THD; ≤ 5%. Входно напрежение от ФВ стрингове; ≤ 1500 VDC. Продуктова гаранция; ≥ 10 години. Мониторинг; възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия. Ограничаване на отдаването към мрежата; вградена функция или съвместимо външно устройство за ограничаване/недопускане на връщане на енергия в мрежата. Комуникация; LAN / Modbus TCP/IP или еквивалентен протокол за мониторинг и управление. ВАЖНО: 1. Всеки кандидат трябва да опише в офертата си вида и броя инвертори, съгласно техническото си предложение. 3. Минимални технически изисквания към системата за съхранение на електрическа енергия Показател; Минимално изискване. Общ капацитет на системата за съхранение; 40 kWh. Оперативна работна температура; 0°C – 45°C на околната среда. Продуктова гаранция на батериите; ≥ 5 години. Гаранция за производителност на батериите; ≥ 10 години. Съвместимост; пълна съвместимост с инвертора/инверторите, системата за управление и системата за мониторинг на фотоволтаичните модули. ВАЖНО: Общият капацитет на батериите представлява максималната енергия, която може да се съхранява от батерията/батериите по постояннотоковата част, изразена в kWh. 4. Минимални технически характеристики на инвертор за система за съхранение Когато системата за съхранение използва отделен инвертор или когато тази функция е интегрирана в хибриден инвертор, съответното оборудване следва да отговаря най-малко на следните изисквания: Показател; Минимално изискване. Номинална AC мощност на инвертора/ите за системата за съхранение; 40 kW. Продуктова гаранция; ≥ 10 години. Съвместимост със ССЕЕ; пълна съвместимост с батерийните модули. Работа за собствено потребление; да поддържа режим без отдаване на енергия към мрежата. 5. Свързване на активите във ФтЕЦ за собствено потребление Избраният Изпълнител трябва да свърже доставените, монтирани и въведени в експлоатация активи във ФтЕЦ за собствено потребление. 6. Изисквания към монтажната конструкция Показател; Минимално изискване. Материали; алуминий, алуминиеви сплави, неръждаеми или други нискокорозионни материали. Корозионна устойчивост; материалите и крепежните елементи да не повишават степента на корозия при съвместен монтаж. Монтаж; съобразен с покривната конструкция, наклона и ориентацията на покрива. Изолация на покрива; да не се нарушава целостта на хидроизолацията. Продуктова гаранция; ≥ 10 години. 7. Изисквания към мониторинг, контрол и ограничаване на отдаването към мрежата Изградената ФтЕЦ със ССЕЕ следва да разполага със система за експлоатационен мониторинг и контрол, която да осигурява проследяване на работата на системата в реално време. Системата следва да осигурява най-малко: Функция; Минимално изискване. Мониторинг в реално време; произведена, консумирана и съхранена енергия. Данни от инверторите; изходяща активна мощност, произведена енергия, работни параметри. Данни за ССЕЕ; заряд, разряд, SOC, аларми, състояние на батерийните модули. История на събитията; хронология на събитията и алармите. Комуникация; LAN и/или Modbus TCP/IP или еквивалентен протокол. Ограничаване на връщането към мрежата; вградено или външно устройство/функция за недопускане на отдаване към електроразпределителната мрежа. Достъп на Възложителя; постоянен достъп до данните от мониторинговата система. ВАЖНО: Изградената ФтЕЦ трябва да има възможност за проследяване отчитането на количеството произведена енергия за собствено потребление въз основа на сумата от изходящата активна мощност на инверторите (изходните AC характеристики на всички инвертори), във формат идентичен с информацията, посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. | Предложение на кандидата по процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и с мощност 80 kW и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и с общ капацитет на съхранение 40 kWh и свързването им във ФтЕЦ за собствено потребление 1. Техническо предложение - фотоволтаични модули Показател; Предложение. Марка и модел. Брой. Мощност (Max. Power Output Pmax (W)). Ефективност на модула. Продуктова гаранция. Деградация през първата година (D1). Линейна деградация (D2-25) * попълва се числовата стойност, която съответства на вида фотоволтаичен панел, предлаган от кандидата (еднолицев/двулицев). Минимално гарантирана остатъчна максимална мощност Pmax в края на 25-тата година, изразена като процент от първоначалната номинална максимална мощност Pmax на модула при стандартни тестови условия – STC (%)*(R25) *Отчита се мощността от лицевата страна на модула при STC, без включване на допълнителен двулицев добив.. Моля опишете вида на фотоволтаичните модули, които предлагате по минимум следните признаци (изброяването не е изчерпателно и може да включва допълнителни признаци по преценка на кандидата): - Материал/ технология; - Тип на модула според броя на фотоактивните страни; - Клетъчна технология; - Тип силициева пластина; - др. 2. Техническо предложение - инвертори за ФтЕЦ Показател; Предложение. Марка и модел. Брой. Обща максимална AC мощност. Ефективност на инвертора, European weighted efficiency. Хармонични смущения, THD. Входно напрежение от ФВ стрингове. Продуктова гаранция. Мониторинг. Ограничаване на отдаването към мрежата. Комуникация. Моля опишете вида и броя инвертори, които предлагате: 3. Техническо предложение - системата за съхранение на електрическа енергия Показател; Предложение. Марка и модел. Брой. Общ капацитет на системата за съхранение. Оперативна работна температура. Продуктова гаранция на батериите. Гаранция за производителност на батериите. Съвместимост. 4. Техническо предложение - инвертор за система за съхранение Когато системата за съхранение използва отделен инвертор или когато тази функция е интегрирана в хибриден инвертор, съответното оборудване следва да отговаря най-малко на следните изисквания: Показател; Предложение. Марка и модел. Номинална AC мощност на инвертора/ите за системата за съхранение. Продуктова гаранция. Съвместимост със ССЕЕ. Работа за собствено потребление. 5. Техническо предложение за свързване на активите във ФтЕЦ за собствено потребление 6. Техническо предложение - монтажната конструкция Показател; Предложение. Материали. Корозионна устойчивост. Монтаж. Изолация на покрива. Продуктова гаранция. 7. Техническо предложение - мониторинг, контрол и ограничаване на отдаването към мрежата Функция; Предложение. Мониторинг в реално време. Данни от инверторите. Данни за ССЕЕ. История на събитията. Комуникация. Ограничаване на връщането към мрежата. Достъп на Възложителя. |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Изпълнителят следва да осигури безплатна гаранционна поддръжка и сервиз на цялата изградена фотоволтаична електроцентрала със система за съхранение на електрическа енергия за срок не по-кратък от 60 (шестдесет) месеца. Срокът започва да тече от датата на подписване без забележки на Протокола за въвеждане в експлоатация и удостоверяване на постигнат резултат — Приложение № 5 (образец). Кандидатът посочва срока на гаранционната поддръжка като цяло число в месеци. Предложение за срок, по-кратък от 60 месеца, не отговаря на минималните изисквания на Възложителя и не се допуска до оценяване. Всички разходи за изпълнение на гаранционната поддръжка са включени във фиксираната цена на договора и не подлежат на допълнително заплащане от Възложителя. ВАЖНО: 1. Безплатната гаранционна поддръжка включва най-малко: – приемане и регистриране на сигнали за неизправности; – дистанционна диагностика и диагностика на място, когато това е необходимо; – труд, транспорт и посещение на сервизни специалисти; – демонтаж, монтаж, настройки, конфигуриране и повторно въвеждане в нормален режим на работа; – отстраняване на дефекти, произтичащи от некачествена доставка, монтаж, свързване, настройка или въвеждане в експлоатация; – администриране от Изпълнителя на гаранционните претенции пред производителите и/или техните упълномощени представители; – доставка и замяна на дефектирали части и компоненти, когато повредата е покрита от продуктовата гаранция или е причинена от действие или бездействие на Изпълнителя. Гаранционната поддръжка не включва повреди, причинени от неправилна експлоатация от Възложителя, нерегламентирана намеса на трети лица, умишлени действия, външни въздействия извън технически допустимите стойности или непреодолима сила, освен доколкото съответната повреда е покрита от гаранцията на производителя. 2. Срокът на безплатната гаранционна поддръжка не ограничава, не замества и не съкращава продуктовите гаранции на отделните компоненти, гаранцията за производителност на фотоволтаичните модули и батериите, както и приложимите минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи. Когато съответната продуктова или нормативна гаранция е с по-дълъг срок, тя продължава да действа до пълното си изтичане. Времеви диапазон за реакция на екипа по поддръжка на Изпълнителя по време на гаранционната поддръжка, от подаването на сигнал за възникнал проблем – от 1 (един) до 24 (двадесет и четири) часа. ВАЖНО: Предложението на кандидата следва да бъде направено в цял/цели „час/ове“. Срокът за реакция започва да тече от момента на уведомяването на Изпълнителя от Възложителя до момента на потвърждаване регистрирането/ приемането на сигнала за повредата от страна на Изпълнителя. Предложение с време за реакция на екипа по поддръжка на Изпълнителя по време на гаранционната поддръжка, от подаването на сигнал за възникнал проблем по-кратко от 1 час и по-дълго от 24 часа ще се смята за нереалистично, ще бъде отстранено и няма да бъде разглеждано. Времеви диапазон за отстраняване на възникнал проблем, от екипа по поддръжка на Изпълнителя, по време на гаранционната поддръжка – от 1 (един) до 5 (пет) работни дни. ВАЖНО: Предложението на кандидата следва да бъде направено в цял/цели „ден/ дни“. Предложение с време за отстраняване на възникнал проблем, по време на гаранционния период, по-кратко от 1 работен ден и по-дълго от 5 работни дни ще се смята за нереалистично, ще бъде отстранено и няма да бъде разглеждано. | Предложен срок на безплатна гаранционна поддръжка и сервиз: …………… месеца, но не по-кратък от 60 месеца от датата на подписване на Протокола за въвеждане в експлоатация и удостоверяване на резултат (по образец – Приложение № 5). Времеви диапазон за реакция на екипа по поддръжка на Изпълнителя по време на гаранционната поддръжка, от подаването на сигнал за възникнал проблем – …………………..часа. Времеви диапазон за отстраняване на възникнал проблем, от екипа по поддръжка на Изпълнителя, по време на гаранционната поддръжка – …… работни дни. |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Издаваните разходооправдателни документи следва да съдържат пълния текст, определен в т. III.1.2 от Публичната покана и в проекта на договор. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : За активите, обект на процедурата, трябва да бъде осигурено обучение на персонала на място на експлоатация на предложеното оборудване от Кандидата. Обучението е за сметка на Изпълнителя и не е част от стойността, обявена в настоящата процедура за избор с публична покана. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). За правилното осъществяване и планиране на дейностите кандидатите декларират, че са се запознали с приложените документи: Скица с детайли от конструкцията на покрива, където трябва да се разположат фотоволтаичните панели и Схема на разположение на покривните панели, като предложеното от тях техническо решение отразява спецификите на обекта. |  |  |
| Други: НЕПРИЛОЖИМО |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ I от ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ СЕ ПОПЪЛВА

Стойността на поръчката е фиксирана, съгласно описаното в Публичната покана

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоволтаични панели в комбинация с инвертор/и с мощност 80 kW |  |  | 42,597.98 евро |
| 2 | Локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и с общ капацитет на съхранение 40 kWh |  |  | 26,358.73 евро |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром: 68,956.71 евро Словом: шестдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и шест и седемдесет и един евроцента

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:  НЕ СЕ ПОПЪЛВА______________

( описва се)

Приемаме безусловно определения в публичната покана и проекта на договор начин на плащане, както следва:

Плащането се извършва само по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, както следва:

- Окончателно/Финално плащане в размер на 100% от стойността на договора, платимо до 60 /шестдесет/ дни от датата на надлежно издаден разходооправдателен документ (фактурата) и при кумулативно изпълнени следните условия:

- след извършени доставка, монтаж и инсталация;

- след подписан двустранен Приемо-предавателен протокол за доставка на локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в комбинация с инвертор/и (по образец) – Приложение № 3;

- след подписан двустранен Приемо-предавателен протокол без забележки за СМР/ строителство (по образец) – Приложение № 4;

- след подписан Протокол за въвеждане в експлоатация и удостоверяване на постигнат резултат (по образец) – Приложение № 5.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата. - НЕ СЕ ПОПЪЛВА

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват): НЕПРИЛОЖИМО

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):

4.1. Декларация (по образец на Възложителя), удостоверяваща, че при подписване на договора за изпълнение кандидатът ще разполага с лице/а, притежаващи необходимата професионална квалификация за извършване на монтажа.

Към момента на сключване на договора за изпълнение лицето/лицата следва да бъдат включени в списъка по чл. 21 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие: НЕПРИЛОЖИМО

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Датата на подписване на договора не се счита за начало на изпълнението и от него не тече предложения в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (кандидата, определен за изпълнител) срок за изпълнение на предвидените дейности. Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо за започване на СМР дейности от страна на Възложителя.

Не се посочва при извършване на периодични доставки.